ООО «АрзамасПромГаз»

Пункты учёта газа серии ПУГ

Руководство по эксплуатации

НГП.485922.001 РЭ

Арзамас 2009г.

Содержание

| Введение……………………………………………………………... 1 Общие указания………………………………………………………. 2 Технические характеристики………………………………………... 3 Требования безопасности………………………………………...….. 4 Устройство и работа………………………………………………….. 5 Маркировка и пломбирование………………………………………. 6 Использование по назначению…………………………………….... 6.1 Размещение и монтаж……………………………………………. 6.2 Подготовка к работе…………………………………………….... 6.3 Техническое обслуживание и текущий ремонт……………….... 7 Возможные неисправности и способы устранения………………... 8 Транспортирование и хранение……………………………………... 9 Консервация……………………………………………………….… 10 Ресурсы, срок службы и гарантии изготовителя (поставщика)….. Приложение 1 «Пункт учёта газа серии ПУГ. Схема принципиальная». Приложение 2 «Пункт учёта газа серии ПУГ. Габаритный чертеж.» | 3 3 4 5 6 8 9 9 9 10 11 11 12 12 13 14 |
| --- | --- |

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем руководство) содержит описание работы пункта учёта газа серии ПУГ (в дальнейшем ПУГ), его технические характеристики, состав изделия, правила монтажа и эксплуатации, сведения о техническом обслуживании, маркировке, упаковке, хранении, гарантиях изготовителя.

Монтаж, запуск и техническое обслуживание ПУГ разрешается специализированным строительно-монтажным и эксплуатационным предприятиям, организациям газового хозяйства, имеющим лицензию на проведение данного вида работ, имеющим в своем составе штат лиц, обученных и допущенных к выполнению данных работ и материально-техническую базу, в полном соответствии с утверждённым проектом.

1. Общие указания

1.1 Пункт учета газа серии ПУГ (в дальнейшем - ПУГ) предназначен для учёта (в том числе и коммерческого) объёма предварительно очищенного от механических примесей неоднородного по химическому составу природного газа ГОСТ 5542, а также воздуха, азота и других неагрессивных газов, в единицах приведенного к стандартным условиям объёма (количества).

1.2 По степени защиты от внешних условий ПУГ может быть выполнены в одном из трёх исполнений:

1) исполнение Р - монтаж входящего в  ПУГ оборудования производится на металлической раме;

2) исполнение Ш – монтаж входящего в ПУГ оборудования производится в защитном металлическом шкафу с термоизоляцией либо без термоизоляции;

3) исполнение Б – монтаж входящего в ПУГ оборудования производится в защитном боксе с термоизоляцией.

1.3 ПУГ может быть использованы для учёта потребляемого газа в системах газоснабжения сельских и городских населённых пунктов, а так же на объектах промышленного и сельскохозяйственного назначения и предназначены для размещения и эксплуатации как в закрытых помещениях в диапазоне температур рабочей среды (газа) от минус 20С до плюс 60С и диапазоне температур окружающей среды от минус 20С до плюс 60С (исполнение ПУГ-Р), так и на открытом воздухе в диапазоне температур рабочей среды (газа) от минус 20С до плюс 60С и диапазоне температур окружающей среды от минус 40С до плюс 60С (исполнение ПУГ-Ш и ПУГ-Б).

1.4 ПУГ может быть установлен как в не взрывоопасных зонах, так и во взрывоопасных зонах согласно п.7.3 ПУЭ, в которых возможно образование смесей газов и паров с воздухом, отнесенных к категориям IIA и IIB групп Т1-Т4 по ГОСТ 51330.11.99. (МЭК 60079-12-78).

1.5 Класс взрывоопасной зоны внутри технологического шкафа ПУГ-Ш и  технологического бокса ПУГ-Б – В-1а по ПУЭ.

1.6 ПУГ выполняет следующие функции:

- очистку газа от механических примесей;

- учёт объёма проходящего через него газа в единицах объёма газа приведённого к стандартным условиям;

- обработку и дистанционную передачу данных об измеряемых параметрах на диспетчерский пункт.

Условное обозначение ПУГ состоит из следующих символов:

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУГ | – | Б | – | 1000 | / | 40 | – | 1 | – | Б | – | ГО |

1 - Пункт учёта газа.

2 - Вид исполнения в зависимости от степени защиты от внешних условий:

«P» - исполнение Р (рамное исполнение);

«Ш» - исполнение Ш (шкафное исполнение);

«Б» - исполнение Б (блочное исполнение).

3 - Максимальный расход газа при рабочих условиях, измеряемый 1-й измерительной линией.

4 – Максимальный расход газа при рабочих условиях, измеряемый 2-й измерительной линией в случае её наличия либо буква «О» в случае её отсутствия.

5 – Количество выходов (максимальное количество выходов – 2).

6 - Наличие байпасной линии:

«О» – байпас отсутствует;

«Б» – с байпасом.

7 - Вид системы обогрева:

«БО» – без системы обогрева;

«ЭО» – электрическая система обогрева;

«ГО» – газовая система обогрева;

«ВО» - система водяного обогрева подключаемая к внешней тепломагистрали.

Пример записи при заказе пункта учёта газа в блочном  исполнении с двумя измерительными линиями, с одним общим выходом и одним общим байпасом. Каждая измерительная линиях позволяет измерять максимальный расход газа 1600 м3/ч при рабочих условиях. ПУГ может работать в режиме измерения расхода газа одновременно по двум линиям, при этом максимальный суммарный расход равен 3200 м3/ч. ПУГ имеет систему водяного обогрева, подключенную к внешней тепломагистрали):

Пункт учёта газа ПУГ-Б-1600/1600-1-Б-ВО  НГП.485922.001 ТУ

Пример записи при заказе пункта учёта газа в блочном  исполнении с двумя измерительными линиями. 1-я измерительная линия позволяет измерять максимальный расход газа 1000 м3/ч при рабочих условиях. 2-я измерительная линия позволяет измерять максимальный расход газа 40 м3/ч при рабочих условиях. Обе измерительные линии имеют один общий выход и один общий байпас. ПУГ имеет систему газового обогрева:

Пункт учёта газа ПУГ-Б-1000/40-1-О-ГО  НГП.485922.001 ТУ

Пример записи при заказе пункта учёта газа в блочном  исполнении с двумя независимыми  измерительными линиями. 1-я измерительная линия позволяет измерять максимальный расход газа 650 м3/ч при рабочих условиях. 2-я измерительная линия позволяет измерять максимальный расход газа 25 м3/ч при рабочих условиях. Каждая измерительная линия имеет собственный выход и собственный байпас, что позволяет вести раздельный учёта газа потребляемого двумя самостоятельными объектами. ПУГ имеет систему  электрического обогрева:

Пункт учёта газа ПУГ-Б - 650/25-2-Б-ЭО  НГП.485922.001 ТУ

Пример записи при заказе пункта учёта газа в блочном  исполнении с одной измерительной линией позволяющей измерять максимальный расход газа 1600 м3/ч при рабочих условиях, с одним выходом, с байпасом. ПУГ не имеет системы обогрева:

Пункт учёта газа ПУГ- Б-1600/О-1-Б-БО  НГП.485922.001 ТУ

Пример записи при заказе пункта учёта газа в шкафном  исполнении с одной измерительной линией позволяющей измерять максимальный расход газа 650 м3/ч при рабочих условиях, с одним выходом, с байпасом. ПУГ имеет систему  электрического обогрева:

Пункт учёта газа ПУГ- Ш-650/О-1-Б-ЭО  НГП.485922.001 ТУ

Пример записи при заказе пункта учёта газа в рамном  исполнении с одной измерительной линией позволяющей измерять максимальный расход газа 100 м3/ч при рабочих условиях, с одним выходом, с байпасом. ПУГ не имеет системы обогрева:

Пункт учёта газа ПУГ- Р-100/О-1-Б-БО  НГП.485922.001 ТУ

2 Технические характеристики

1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1  Характеристики ПУГ в исполнениях «Р», «Ш» и «Б» должны соответствовать данным, указанным в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1

| Шифр изделия | 1-я измерительная линия | 2-я измерительная линия | Бай-пас |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Тип счётчика газа | Qmin, м3/ч | Qmax, м3/ч | Ду, мм | ***Тип счётчика газа | Qmin, м3/ч | Qmax, м3/ч | Ду, мм | Ду, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПУГ- 4000/О | TRZ G2500 | 200 | 4000 | 250 | - | - | - | - | 150 |
| ПУГ-4000/1000 | TRZ G2500 | 200 | 4000 | 250 | TRZ G650 | 50 | 1000 | 150 | 150 |
| ПУГ-4000/650 | TRZ G2500 | 200 | 4000 | 250 | TRZ G400 | 33 | 650 | 100 | 100 |
| ПУГ-4000/400 | TRZ G2500 | 200 | 4000 | 250 | TRZ G250 | 20 | 400 | 80 | 100 |
| ПУГ- 2500/О | TRZ G1600 | 133 | 2500 | 250 | - | - | - | - | 150 |
| ПУГ-2500/1000 | TRZ G1600 | 133 | 2500 | 250 | TRZ G650 | 50 | 1000 | 150 | 150 |
| ПУГ-2500/650 | TRZ G1600 | 133 | 2500 | 250 | TRZ G400 | 33 | 650 | 100 | 100 |
| ПУГ-2500/400 | TRZ G1600 | 133 | 2500 | 250 | TRZ G250 | 20 | 400 | 80 | 100 |
| ПУГ-1600/О | TRZ G1000 | 80 | 1600 | 150 | - | - | - | - | 100 |
| **ПУГ-1600/1600 | TRZ G1000 | 50 | 1600 | 150 | RZ G1000 | 50 | 1600 | 150 | 100 |
| ПУГ-1600/1000 | TRZ G1000 | 50 | 1600 | 150 | TRZ G650 | 32 | 1000 | 150 | 100 |
| ПУГ-1600/650 | TRZ G1000 | 50 | 1600 | 150 | TRZ G400 | 20 | 650 | 100 | 100 |
| *ПУГ-1600/650 | TRZ G1000 | 50 | 1600 | 150 | RVG G400 | 6.5 | 650 | 100 | 100 |
| ПУГ-1600/400 | TRZ G1000 | 50 | 1600 | 150 | TRZ G250 | 13 | 400 | 80 | 100 |
| *ПУГ-1600/400 | TRZ G1000 | 50 | 1600 | 150 | RVG G250 | 4 | 400 | 100 | 100 |
| ПУГ-1600/250 | TRZ G1000 | 50 | 1600 | 150 | RVG G160 | 2.5 | 250 | 80 | 100 |
| ПУГ-1600/160 | TRZ G1000 | 50 | 1600 | 150 | RVG G100 | 1.6 | 160 | 80 | 100 |
| ПУГ-1600/100 | TRZ G1000 | 50 | 1600 | 150 | RVG G65 | 1 | 100 | 50 | 100 |
| ПУГ-1600/65 | TRZ G1000 | 50 | 1600 | 150 | RVG G40 | 1.3 | 65 | 50 | 100 |
| ПУГ-1600/40 | TRZ G1000 | 50 | 1600 | 150 | RVG G25 | 0.8 | 40 | 50 | 100 |
| ПУГ-1600/25 | TRZ G1000 | 50 | 1600 | 150 | RVG G16 | 1.3 | 25 | 50 | 100 |
| ПУГ-1000/О | TRZ G650 | 32 | 1000 | 150 | - | - | - | - | 100 |
| **ПУГ-1000/1000 | TRZ G650 | 32 | 1000 | 150 | TRZ G650 | 32 | 1000 | 150 | 100 |
| ПУГ-1000/650 | TRZ G650 | 32 | 1000 | 150 | TRZ G400 | 20 | 650 | 100 | 100 |
| *ПУГ-1000/650 | TRZ G650 | 32 | 1000 | 150 | RVG G400 | 6.5 | 650 | 100 | 100 |
| ПУГБ-1000/400 | TRZ G650 | 32 | 1000 | 150 | TRZ G250 | 13 | 400 | 80 | 100 |
| *ПУГ-1000/400 | TRZ G650 | 32 | 1000 | 150 | TRZ G250 | 4 | 400 | 100 | 100 |
| ПУГ-1000/250 | TRZ G650 | 32 | 1000 | 150 | RVG G160 | 2.5 | 250 | 80 | 100 |
| ПУГ-1000/160 | TRZ G650 | 32 | 1000 | 150 | RVG 100 | 1.6 | 160 | 80 | 100 |
| ПУГ-100/100 | TRZ G650 | 32 | 1000 | 150 | RVG G65 | 1 | 100 | 50 | 100 |
| ПУГ-1000/65 | TRZ G650 | 32 | 1000 | 150 | RVG G40 | 1.3 | 65 | 50 | 100 |
| ПУГ-1000/40 | TRZ G650 | 32 | 1000 | 150 | RVG G25 | 0.8 | 40 | 50 | 100 |
| ПУГ-1000/25 | TRZ G650 | 32 | 1000 | 150 | RVG G16 | 1.3 | 25 | 50 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУГ-650/О | TRZ G400 | 20 | 650 | 100 | - | - | - | - | 100 |
| **ПУГ-650/650 | TRZ G400 | 20 | 650 | 100 | TRZ G400 | 20 | 650 | 100 | 100 |
| *ПУГ-650/650 | TRZ G400 | 20 | 650 | 100 | RVG G400 | 6.5 | 650 | 100 | 100 |
| ПУГ-650/400 | TRZ G400 | 20 | 650 | 100 | TRZ G250 | 13 | 400 | 80 | 100 |
| *ПУГ-650/400 | TRZ G400 | 20 | 650 | 100 | TRZ G250 | 4 | 400 | 100 | 100 |
| ПУГ-650/250 | TRZ G400 | 20 | 650 | 100 | RVG G160 | 2.5 | 250 | 80 | 100 |
| ПУГ-650/160 | TRZ G400 | 20 | 650 | 100 | RVG G100 | 1.6 | 160 | 80 | 100 |
| ПУГ-650/100 | TRZ G400 | 20 | 650 | 100 | RVG G65 | 1 | 100 | 50 | 100 |
| ПУГ-650/65 | TRZ G400 | 20 | 650 | 100 | RVG G40 | 1.3 | 65 | 50 | 100 |
| ПУГ-650/40 | TRZ G400 | 20 | 650 | 100 | RVG G25 | 0.8 | 40 | 50 | 100 |
| ПУГ-650/25 | TRZ G400 | 20 | 650 | 100 | RVG G16 | 1.3 | 25 | 50 | 100 |
| ПУГ-650/О | RVG G400 | 6.5 | 650 | 100 | - | - | - | - | 100 |
| **ПУГ-650/650 | RVG G400 | 6.5 | 650 | 100 | RVG G400 | 6.5 | 650 | 100 | 100 |
| ПУГ-650/400 | RVG G400 | 6.5 | 650 | 100 | RVG G250 | 4 | 400 | 100 | 100 |
| ПУГ-650/250 | RVG G400 | 6.5 | 650 | 100 | RVG G160 | 2.5 | 250 | 80 | 100 |
| ПУГ-650/160 | RVG G400 | 6.5 | 650 | 100 | RVG G100 | 1.6 | 100 | 50 | 100 |
| ПУГ-650/100 | RVG G400 | 6.5 | 650 | 100 | RVG G65 | 1 | 160 | 80 | 100 |
| ПУГ-650/65 | RVG G400 | 6.5 | 650 | 100 | RVG G40 | 1.3 | 100 | 50 | 100 |
| ПУГ-650/40 | RVG G400 | 6.5 | 650 | 100 | RVG G25 | 0.8 | 40 | 50 | 100 |
| ПУГ-650/25 | RVG G400 | 6.5 | 650 | 100 | RVG G16 | 1.3 | 25 | 50 | 100 |
| ПУГ-400/О | TRZ G250 | 13 | 400 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| **ПУГ-400/400 | TRZ G250 | 13 | 400 | 80 | TRZ G250 | 13 | 400 | 80 | 80 |
| ПУГ-400/400 | TRZ G250 | 13 | 400 | 80 | RVG G250 | 4 | 400 | 100 | 80 |
| ПУГ-400/250 | TRZ G250 | 13 | 400 | 80 | RVG G160 | 2.5 | 250 | 80 | 80 |
| ПУГ-650/160 | TRZ G250 | 13 | 400 | 80 | RVG G100 | 1.6 | 160 | 80 | 80 |
| ПУГ-650/100 | TRZ G250 | 13 | 400 | 80 | RVG G65 | 1 | 100 | 50 | 80 |
| ПУГ-650/65 | TRZ G250 | 13 | 400 | 80 | RVG G40 | 1.3 | 100 | 50 | 80 |
| ПУГ-650/40 | TRZ G250 | 13 | 400 | 80 | RVG G25 | 0.8 | 40 | 50 | 80 |
| ПУГ-650/25 | TRZ G250 | 13 | 400 | 80 | RVG G16 | 1.3 | 25 | 50 | 80 |
| ПУГ-400/О | RVG G250 | 4 | 400 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| **ПУГ-400/400 | RVG G250 | 4 | 400 | 80 | RVG G250 | 4 | 400 | 80 | 80 |
| ПУГ-400/250 | RVG G250 | 4 | 400 | 80 | RVG G160 | 2.5 | 250 | 80 | 80 |
| ПУГ-400/160 | RVG G250 | 4 | 400 | 80 | RVG G100 | 1.6 | 160 | 80 | 80 |
| ПУГ-400/100 | RVG G250 | 4 | 400 | 80 | RVG G65 | 1 | 100 | 50 | 80 |
| ПУГ-400/65 | RVG G250 | 4 | 400 | 80 | RVG G40 | 1.3 | 65 | 50 | 80 |
| ПУГ-400/40 | RVG G250 | 4 | 400 | 80 | RVG G25 | 0.8 | 40 | 50 | 80 |
| ПУГ-400/25 | RVG G250 | 4 | 400 | 80 | RVG G16 | 1.3 | 25 | 50 | 80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУГ-250/О | RVG G160 | 2.5 | 250 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| **ПУГ-250/250 | RVG G160 | 2.5 | 250 | 80 | RVG G160 | 2.5 | 250 | 80 | 80 |
| ПУГ-250/160 | RVG G160 | 2.5 | 250 | 80 | RVG G100 | 1.6 | 160 | 80 | 80 |
| ПУГ-250/100 | RVG G160 | 2.5 | 250 | 80 | RVG G65 | 1 | 100 | 50 | 80 |
| ПУГ-250/65 | RVG G160 | 2.5 | 250 | 80 | RVG G40 | 1.3 | 65 | 50 | 80 |
| ПУГ-250/40 | RVG G160 | 2.5 | 250 | 80 | RVG G25 | 0.8 | 40 | 50 | 80 |
| ПУГ-250/25 | RVG G160 | 2.5 | 250 | 80 | RVG G16 | 1.3 | 25 | 50 | 80 |
| ПУГ-160/О | RVG G100 | 1.6 | 160 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| **ПУГ-160/160 | RVG G100 | 1.6 | 160 | 80 | RVG G100 | 1.6 | 160 | 80 | 80 |
| ПУГ-160/100 | RVG G100 | 1.6 | 160 | 80 | RVG G65 | 1 | 100 | 50 | 80 |
| ПУГ-160/65 | RVG G100 | 1.6 | 160 | 80 | RVG G40 | 1.3 | 65 | 50 | 80 |
| ПУГ-160/40 | RVG G100 | 1.6 | 160 | 80 | RVG G25 | 0.8 | 40 | 50 | 80 |
| ПУГ-160/25 | RVG G100 | 1.6 | 160 | 80 | RVG G16 | 1.3 | 25 | 50 | 80 |
| ПУГ-100/О | RVG G65 | 1 | 100 | 50 | - | - | - | - | 50 |
| **ПУГ-100/100 | RVG G65 | 1 | 100 | 50 | RVG G65 | 1 | 100 | 50 | 50 |
| ПУГ-100/65 | RVG G65 | 1 | 100 | 50 | RVG G40 | 1.3 | 65 | 50 | 50 |
| ПУГ-100/40 | RVG G65 | 1 | 100 | 50 | RVG G25 | 0.8 | 40 | 50 | 50 |
| ПУГ-100/25 | RVG G65 | 1 | 100 | 50 | RVG G16 | 1.3 | 25 | 50 | 50 |
| ПУГ-65/О | RVG G40 | 1.3 | 65 | 50 | - | - |  |  | 50 |
| **ПУГ-65/65 | RVG G40 | 1.3 | 65 | 50 | RVG G40 | 1.3 | 65 | 50 | 50 |
| ПУГ-65/40 | RVG G40 | 1.3 | 65 | 50 | RVG G25 | 0.8 | 40 | 50 | 50 |
| ПУГ-65/25 | RVG G40 | 1.3 | 65 | 50 | RVG G16 | 1.3 | 25 | 50 | 50 |
| ПУГ-40 | RVG G25 | 0.8 | 40 | 50 | - | - | - | - | 50 |
| **ПУГ-40/40 | RVG G25 | 0.8 | 40 | 50 | RVG G25 | 0.8 | 40 | 50 | 50 |
| ПУГ-40/25 | RVG G25 | 0.8 | 40 | 50 | RVG G16 | 1.3 | 25 | 50 | 50 |
| ПУГ-25/О | RVG G16 | 1.3 | 25 | 50 | - | - | - | - | 50 |
| **ПУГ-25/25 | RVG G16 | 1.3 | 25 | 50 | RVG G16 | 1.3 | 25 | 50 | 50 |

* Исполнение с расширенным диапазоном измерения (1:100) второй измерительной линии.

**ПУГ с двумя одинаковыми измерительными линиями, оснащёнными однотипными счётчиками газа и одним общим выходом, может работать в режиме, когда измерение расхода газа производится одновременно по двум измерительным линиям. В этом случае расход газа прошедшего через ПУГ определяют как сумму расходов по каждой измерительной линии.

Примечание:

ПУГ может быть укомплектован средствами измерения расхода газа типа отличного от указанного в таблице 1. В этом случае значения измеряемых расходов могут отличаться от значений указанных в таблице 1.

Таблица 2

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее давление на входе ПУГ не более, МПа | 1,6 |
| Диапазон температуры рабочей среды, С | от минус 20 до плюс 60 |
| Диапазон температуры окружающей среды для ПУГ и ПРГ без системы обогрева, С | от минус 20 до плюс 60 |
| Диапазон температуры окружающей среды для ПУГ и ПРГ с системой обогрева, С | минус 40 до плюс 60 |
| Ряд возможных Ду входного трубопровода, мм | 50, 80, 100, 150, 200 |
| Ряд возможных Ду выходного трубопровода, мм | 50, 80, 100, 150, 200 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения расхода газа в единицах объёма газа приведённого к стандартным условиям, %: на базе комплекса СГ-ЭК-Т1 (используется турбинный счётчик газа СГ16-МТ) в диапазоне расходов от Qмин до 0,2Qмах; в диапазоне расходов от 0,2 Qмах до Qмах. на базе комплекса СГ-ЭК-Т2 (используется турбинный счётчик газа TRZ) в диапазоне расходов от Qмин до 0,2Qмах; в диапазоне расходов от 0,1 Qмах до Qмах. на базе комплекса СГ-ЭК-Р (используется ротационный счётчик газа RVG) в диапазоне расходов от Qмин. до 0,1 Qмах; в диапазоне расходов от 0,1 Qмах. до Qмах. |  2,5  1,5  2,5  1,5  2,5  1,5 |

3 Требования безопасности

3.1 Все работы по монтажу, демонтажу и эксплуатации ПУГ необходимо выполнять после ознакомления с данным руководством.

3.2 При монтаже, демонтаже и эксплуатации ПУГ необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с требованиями правил технической безопасности (ПТБ), установленными на объекте эксплуатации, ПТБ регламентирующими работы с взрывоопасными газами и газами под давлением, а также ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей, требований ГОСТ 12.1.019 «Электробезопасность. Общие требования». Все работы по техническому обслуживанию необходимо проводить с помощью специального инструмента, исключающего возникновение искры.

3.3 Все работы по монтажу и демонтажу ПУГ необходимо производить только при отсутствии давления газа в трубопроводе.

3.4 ПУГ должны эксплуатироваться в системах газоснабжения, при условии, что давление на входе не должно превышать 1,6 МПа (16 кГс/см2).

3.5 Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание ПУГ должны производиться согласно данного руководства только квалифицированным персоналом.

3.6 Не выполнение требований данного руководства может привести к аварии или поломке ПУГБ.

4 Устройство пункта

4.1 Принципиальная схема пункта приведена в приложении 1.

4.2 ПУГ представляет собой конструкцию основным элементом которой является трубопровод с установленным на нём газовым оборудованием и смонтированный на металлической монтажной раме (исполнение «ПУГ-Р»), либо установленный в защитном металлическом шкафу с теплоизоляцией  и обогревом (исполнения ПУГ-Ш), либо смонтированный в утеплённом боксе с обогревом (исполнение «ПУГ-Б»).

4.3 В конструкции ПУГ-Ш и ПУГ-Б выполненных в исполнении с электрическим  обогревом для обогрева внутреннего пространства в холодное время применён электрический обогреватель с термозадатчиком, выполненный во взрывобезопасном исполнении со степенью взрывозащиты, допускающей его применение во взрывоопасных зонах класса В-1а и класса В-1г, где в аварийных ситуациях возможно образование взрывоопасных смесей температурных групп Т1–Т6, согласно «Правил устройств электроустановок (ПУЭ)».

4.3 В конструкции ПУГ-Ш и ПУГ-Б выполненных в исполнении с газовым обогревом для обогрева внутреннего пространства в холодное время применён газовый обогреватель с термозадатчиком, выполненный в исполнении, допускающей его применение во взрывоопасных зонах класса В-1а и класса В-1г, где в аварийных ситуациях возможно образование взрывоопасных смесей температурных групп Т1–Т6, согласно «Правил устройств электроустановок (ПУЭ)».

4.5 ПУГ имет строповочные устройства (места строповок), рассчитанные на их подъем и погрузку.

4.6 В состав пункта входят:

- фильтр газа с индикатором перепада давления;

- контрольно-измерительные приборы для измерения давление газа на входе и выходе пункта;

- измерительный комплекс СГ-ЭК для измерения объёма прошедшего через пункт газа в единицах объёма приведённых к стандартным условиям, либо иное средство измерения расхода газа;

- устройство обводного газопровода (байпас) с установленным на нём отключающим устройством;

- электрообогреватель с терморегулятором для исполнения ПУГ-Ш и ПУГ-Б выполненных с электрическим обогревом, либо газовый обогреватель для исполнения ПУГ-Ш и ПУГ-Б выполненных с газовым обогревом.

4.7 Пункт работает следующим образом:

1) газ по входному трубопроводу через входное запорное устройство поступает на фильтр газа, где проходит очистку от механических примесей;

2) после фильтра очищенный газ поступает на измерительный комплекс СГ-ЭК для измерения объёма прошедшего через пункт газа в единицах объёма, приведённых к стандартным условиям;

3) для подачи газа потребителю в период времени, в который выполняется ремонт либо проверка оборудования, предусмотрен обводной трубопровод (байпас);

Устройство и принцип работы оборудования, входящего в состав пункта, описаны в сопроводительной документации на данное оборудование.

4.8 Предприятие-изготовитель может вносить в конструкцию ПУГ конструктивные изменения, не нарушающие требования ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», обеспечивающие требования нормальной эксплуатации и не влияющие на выходные параметры.

5 Маркировка и пломбирование

5.1 На ПУГ имеется табличка, содержащая следующую информацию:

-	условное обозначение пункта;

-	название страны изготовителя;

-	наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

-	порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

-	год изготовления;

-	месяц изготовления;

- значение максимально допустимого давления рабочей среды;

- диапазоны допустимых температур рабочей и окружающей среды;

- диаметр условного прохода присоединительных фланцев на входе и выходе пункта;

-	обозначение технических условий.

-	клеймо ОТК.

5.2   На двери технологического блока ПУГ-Ш и ПУГ-Б имеется предупредительная надпись «ОГНЕОПАСНО ГАЗ».

5.3  Маркировка и пломбирование оборудования входящего в состав ПУГ указаны в сопроводительной документации на данное оборудование.

6 Использование по назначению

6.1 Размещение и монтаж

6.1.1 Монтаж ПУГ должен производиться предприятием, имеющим лицензию на производство данного вида работ, в соответствии с указаниями, приведенными в данном руководстве, ПБ 12-529-03 и  СНиП 42-01-2002.

6.1.2 При установке ПУГ в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов необходимо установить компенсирующие устройства в местах присоединения газопроводов к пункту.

Определение сейсмичности площадки следует производить на основании сейсмического микрорайонирования или в соответствии с указаниями СНиП 11-7-81.

6.1.3 Установку ПУГ необходимо производить на бетонном или железобетонном фундаменте. Допустимый угол наклона поверхности фундамента относительно горизонтали не более 10 градусов.

6.1.4 Подъём ПУГ при выполнении погрузочно - разгрузочных работ и работ по монтажу необходимо производить за места строповки расположенные на монтажной раме пункта и обозначенные специальными знаками.

6.1.5 ПУГ должны быть защищены от механических повреждений, а место их размещения должно иметь ограждение.

6.1.6 До запуска ПУГ в эксплуатацию, ответственный за ПУГ обязан:

- провести внешний осмотр ПУГ;

- проверить наличие компенсирующего устройства в районах сейсмичностью 8 и 9 баллов;

- проверить комплектность ПУГ;

- проверить закрытое положение кранов;

- провести инструктаж слесарей пусковой бригады по правилам безопасности при пуске газа.

При обнаружении любой неисправности пуск газа не должен производиться до полного ее устранения.

6.1.7 ПУГ перед пуском газа подлежит контрольной опрессовке по нормам ПБ 12-529-03.

Запрещается производить пуск газа без контрольной опрессовки.

6.1.8 Плотность соединения газопроводов и фланцевых соединений, должна проверяться мыльной эмульсией. Проверка огнем запрещается.

6.1.9 При пуске газа выпуск газо-воздушной смеси должна производиться через продувочные «свечи».

6.1.10 При продувке газопровода газом должны выполняться требования ПБ 12-529-03.

6.1.11 Окончание работ по пуску газа должно отмечаться в наряде, который должен быть приложении к технической документации и храниться вместе с ней.

6.2 Подготовка к работе

6.2.1 После окончания монтажа обвязка ПУГ должна быть испытана на герметичность согласно проекту привязки и «Правил безопасности в газовом хозяйстве».

6.2.2 Настройка (в случае необходимости) и проверка оборудования входящего в состав ПУГ производится в соответствии с документацией на это оборудование.

6.3 Техническое обслуживание и текущий ремонт

6.3.1 Общие указания

6.3.1.1 Техническое обслуживание и текущий ремонт ПУГ должны осуществляться эксплуатационными организациями газового хозяйства (горгазами, межрайгазами и т.д.) или другими организациями, имеющими соответствующую лицензию территориальных органов Госгортехнадзора России, в соответствии с ПБ 12-529-03.

6.3.1.2 Техническое обслуживание ПУГ необходимо производить в соответствии с требованиями «Правил безопасности в газовом хозяйстве» в сроки, обеспечивающие безопасность и надёжность эксплуатации.

6.3.1.3 Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования входящего в состав ПУГ необходимо производить в соответствии с руководством по эксплуатации и на эти изделия.

6.3.1.4 О всех работах по обслуживанию и ремонту ПУГ должны быть сделаны записи в эксплуатационном журнале установленной формы. В журнале должны указываться все нарушения, допущенные при эксплуатации оборудования ПУГ и работы, выполненные по устранению этих нарушений.

6.3.1.5 После проверки и настройки оборудования, и устранения всех неполадок проверить плотность всех соединений. В случае обнаружения утечки должны быть приняты меры к ее немедленному устранению.

6.3.2 Меры безопасности

6.3.2.1 Перед присоединением к действующему газопроводу, а так же после ремонта провести внешний осмотр ПУГ и произвести его опрессовку.

6.3.2.2 При эксплуатации ПУГ во избежании несчастных случаев запрещается:

- подтягивать болты фланцев, сальники или резьбовые соединения газопроводов с давлением более 0,6 МПа;

- курить, зажигать спички;

- устранять неисправности пункта, не имеющим на это права лицам.

6.3.2.3 Работы по обслуживанию и ремонту оборудования необходимо производить омедненным инструментом.

6.3.2.4 В случае появления запаха газа у места установки ПУГ, или неисправности сборочных единиц, прекращения поступления газа к потребителю необходимо для устранения неисправностей вызвать представителя эксплуатационной или аварийной службы газового хозяйства.

7 Возможные неисправности и способы их устранения

7.1 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Возможные неисправности и способы их устранения

| Описание неисправностей, внешнее их проявление | Возможные причины | Указания по устранению |
| --- | --- | --- |
| 1. Утечка газа через фланцевые соединения. | Ослабление затяжек болтов или повреждение уплотнительных прокладок. | Подтянуть крепёжные болты или заменить прокладки. |
| 2. Увеличение значения потери давления на пункте | Засорение фильтрующего элемента фильтра газа | Выполнить очистку либо замену фильтрующего элемента согласно технической документации на фильтр |

7.2 Возможные неисправности в работе оборудования, а также приборов контроля, причины их вызывающие и способы устранения приведены в комплектующей документации на эти приборы.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование ПУГ прошедшего надлежащую консервированию согласно ГЭ.ПУГ.485922.001ИН, может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ПУГ должна исключаться возможность падения, опрокидывания, самопроизвольного смещения, оборудование и газопроводы должны быть надежно закреплены. Способ крепления ПУГ на транспортирующем средстве должен исключать его перемещение в процессе транспортировки. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5(ОЖ4) ГОСТ 15150 (температура воздуха от минус 50 до плюс 70ОС) с относительной влажностью воздуха не более 95  3% при температуре плюс 35ОС.

Срок пребывания ПУГ в условиях транспортирования не более трех месяцев.

8.2 ПУГ приспособлены к транспортированию в собранном виде в состоянии заводской готовности. Допускается отдельная поставка приборов и устройств, не допускающих транспортировку в смонтированном виде.

8.3 Хранение ПУГ в законсервированном виде при температуре окружающего воздуха от минус 40 ОС до плюс 50ОС, относительная влажность не более 95  3% при температуре плюс 35ОС.

9 Консервация

Входной и выходной трубопроводы ПУГ должны быть закрыты предохранительными заглушками.

Наружные резьбы выходных патрубков продувочных свеч должны быть законсервированы маслом К-17 ГОСТ 10877-76 или другими смазками для изделий по варианту ВЗ-1 ГОСТ 9.014-78.

При длительном хранении по истечении срока защиты необходимо произвести переконсервацию изделия.

10 Ресурсы, срок службы и гарантии изготовителя (поставщика).

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ПУГ требованиям НГП.485922.002ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных данным руководством.

10.2 Ресурс ПУГ до первого капитального ремонта соответствует ресурсу и сроку службы комплектующих изделий и определяется в соответствии с их действующей эксплуатационной документацией

10.3 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента выпуска.

Средний срок службы пункта не менее 12 лет.